様式第３号　その１（第５条関係）

中間検査経過報告書（１次製品防火水槽）

| 開発地名称 |  |  |  | 所在地 | 番地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査名 |  | 底 盤 配 筋 検 査 | 係 |  |  |  | 係 長 | 課 長 |  |
| 年 月 日 時 検査員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 査 内 容 （チ ェ ッ ク 項 目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 基礎栗石 （15cm以上、捨てコンクリート） - 配 筋 （筋径13mm以上の異形鉄筋） （ピッチ40cm以内・ダブル配筋） （かぶり・内 3cm、外 5cm以上） （筋交差部・完全結束） - ハンチ筋 （内筋と同量・同間隔） - 止水板 （底盤立上がりダブル筋中央） ５．ピット （ダブル筋） |  |  | 良・否 良・否 良・否 良・否 良・否 良・否 良・否 良・否 |  | （記事欄） |  |  |  |  |
| 検査名 | 側 盤 ・ 上 盤 配 筋 検 査 |  | 係 |  |  | 係 長 |  |  | 課 長 |
| 年 月 日 時 検査員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 査 内 容 （チ ェ ッ ク 項 目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １．配 筋 （筋径13mm以上の異形鉄筋） （ピッチ40cm以内・ダブル配筋） （かぶり・内 3cm、外 5cm以上） （筋交差部・完全結束） ２．ハンチ筋 （内筋と同量・同間隔） ３．止水板 （側盤ダブル配筋内の取付状況） - タラップ （取付部状況） |  |  | 良・否 良・否 良・否 良・否 良・否 良・否 良・否 |  | （記事欄） |  |  |  |  |
| 検査名 | 防水モルタル検査（最終回） |  | 係 |  |  | 係 長 |  |  | 課 長 |
| 年 月 日 時 検査員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査内容（各断層の写真撮影を指示） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - モルタル （2回塗り以上・計20mm以上） （１回目 mm）（２回目 mm）（３回目 mm） |  |  | 良・否 |  | （記事欄） |  |  |  |  |
| 検査名 |  | 漏 水 検 査 | 係 |  |  | 係 長 |  |  | 課 長 |
| （位） 年 月 日 時 検査員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （漏） 年 月 日 時 検査員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 査 内 容 （チ ェ ッ ク 項 目） |  |  | 良・否 良・否 |  | （記事欄） |  |  |  |  |
| １．水張り検査（上盤上部から水位高 cm） - 図記入 ２． 漏水検査（水張り検査からの変差 mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |